## Sheet1
OBRAZAC PONUDBENOG TROŠKOVNIKA
Ponuditeljeva ponuda br: ________________
U _____________, dana ________________ 2017. godine
GRAD SUPETAR
21400 S U P E T A R
Vlačica br. 5
1. Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima s odabranim ponuditeljem za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete kod zgrade dječjeg vrtića u ulici Punta II u Splitskoj nudimo izvršiti iste sukladno dostavljenom nam Pozivu na dostavu ponude.
2. Cijene materijala i radova po elementima ponudbenog troškovnika za nabavu su slijedeće:
Red. | Opis stavke | Jedin. | Količina | Jedinična | Ukupno
br. |  | mjere | radova | cijena | (kn)
(kn)
1. | GEODETSKI RADOVI
1.1. | Geodetski radovi iskolčenja trase električne instalacije javne rasvjete, osiguranje i obnova iskolčenja.
| Obračun za komplet. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 1. GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.1. | Strojno zasijecanje asfaltbetonskog zastora na trasi električne instalacije.
Debljina sloja do 10 cm.
Zasijecanje izvesti pilom za asfalt, formiranjem ravnih rubova.
| Obračun po metru dužnom izvršenog zasijecanja. | m1 | 10 |  | 0
2.2. | Iskop rova za polaganje el. kabela javne rasvjete i proširenja za temeljne stupove rasvjete.
Dimenzije rova 0,6x0,8 m.
Rad obuhvaća:
- iskop rova za polaganje kabela strojno i manjim dijelom ručno,
- transport iskopanog materijala na privremenom deponiju u zoni zahvata,
- utovar iskopanog materijala u teretno vozilo,
- odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog materijala,
U cijenu je uključena taksa deponije.
Obračun po metru kubnom iskopanog materijala .
Rad u blizini postojećih instalacija.
Predmjerom se predviđa:
| - iskop u materijalu „A“ kategorije 10% | m3 | 5 |  | 0
| - iskop u materijalu „B“ kategorije 10% | m3 | 5 |  | 0
| - iskop u materijalu „C“ kategorije 80% | m3 | 40 |  | 0
2.3. | Planiranje i ravnanje dna iskopanog rova.
| Obračun po metru četvornom isplaniranog dna rova. | m2 | 50 |  | 0
2.4. | Izrada podloge – posteljice ispod el. kabela javne rasvjete.
Posteljicu izvesti od pijeska (kameni drobljenac 0.4, 4-8 mm), u sloju debljine 10 cm prema detalju iz projekta.
Rad obuhvaća:
- dobavu pijeska,
- transport na mjesto ugradnje,
- ugradnju prema detalju iz projekta.
| Obračun po metru četvornom izvedene posteljice. | m2 | 50 |  | 0
2.5. | Dobava i montaža cijevi za prolaz kabela javne rasvjete.
Ugrađuju se PVC ili PEHD cijevi.
Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu od pijeska.
Glave cijevi s obje strane zatvoriti originalnim zatvaračima.
| Obračun po metru dužnom cijevi, komplet sa spojnim materijalom – cijev unutarnjeg nazivnog promjera fi 110 mm. | m1 | 12 |  | 0
2.6. | Izrada obloge od pijeska iznad el. kabela javne rasvjete.
Oblogu izvesti od pijeska (kameni drobljenac 0-4, 4-8 mm) do 20 cm iznad kabela prema detalju iz projekta.
Rad obuhvaća:
- dobavu pijeska,
- transport do mjesta ugradnje,
- ugradnju prema detalju iz projekta.
| Obračun po metru kubnom izvedene obloge. | m3 | 10 |  | 0
2.7. | Zatrpavanje iskopanog rova za el. kabele javne rasvjete zemljanim materijalom.
Rad obuhvaća:
- dobavu zemljanog materijala,
- transport na mjesto ugradnje,
- ugradnju prema detalju iz projekta.
| Obračun po metru kubnom ugrađenog zemljanog materijala. | m3 | 40 |  | 0
2.8. | Izrada temelja stupa javne rasvjete.
Temelj se izvodi od betona C25/30.
Dimenzije temelja 65/65/80 cm.
U temelj se ugrađuje ulazna i izlazna rebrasta cijevi fi 50 mm, te odgovarajući sidreni vijci za stup javne rasvjete, visine 4 m, postavljeni centrično.
Rad uključuje:
- izradu odgovarajuće glatke četverostrane oplate te skidanje iste nakon betoniranja,
- dobavu i montažu ulazne i izlazne cijevi nazivnog promjera DN 50,
- montažu sidrenih vijeka uz prethodno povezivanje varenjem,
- dobavu i transport betona C 25/30 (MB30),
- betoniranje prema TPBK,
- njegu betona prema TPBK.
| Obračun po komadu komplet izvedenog temelja. | komplet | 4 |  | 0
2.9. | Izrada asfaltbetonskog zastora od asfaltbetona AB 11.
Odstupanje od ravnosti izvedenog stanja ne smije iznositi više od +- 4 mm.
Rad obuhvaća:
- dobavu i transport asfaltbetona na mjesto ugradnje,
- strojnu i ručnu ugradnju asfaltbetona.
| Obračun po metru četvornom površine izvedenog sloja u uvaljanom stanju – AB 11 d = 5,00 cm. | m2 | 5 |  | 0
| UKUPNO 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | ELEKTRO RADOVI
3.1. | Dobava, polaganje i spajanje kabela za vanjsku rasvjetu.
Kabel se polaže u pripremljeni kabelski rov.
Polaže se kabel NYY-O 4x4 mm 2.
| Obračun po metru dužnom za komplet. | m1 | 97 |  | 0
3.2. | Dobava, polaganje i spajanje bakrenog užeta Cu 50 mm2 za uzemljenje rasvjetnih stupova. Uže spojiti sa postojećim uzemljenjem javne rasvjete. Uže se polaže u zemljani kanal uz napojni kabel.
| Obračun po metru dužnom za komplet. | m1 | 91 |  | 0
3.3. | Dobava i spajanje križnih spojki za bakreno uže.
| Obračun po komadu za komplet. | kom | 6 |  | 0
3.4. | Dobava i spajanje stopica i vijaka za bakreno uže za spoj na rasvjetni stup.
| Obračun po komadu za komplet. | kom | 5 |  | 0
3.5. | Spajanje kabela NYY 4x4 mm2 na postojeći rasvjetni stup. Stavci pripada i štemanje betonskog temelja te uvlačenje i spajanje kabela kao i ugradnja osigurača D01 25A unutar postojećeg stupa.
| Obračun za komplet. | komplet | 1 |  | 0
3.6. | Dobava i polaganje savitljive cijevi tip kao Kabuplast DN 110 ispod prometnice za uvlačenje kabela.
| Obračun po metru dužnom za komplet. | m1 | 10 |  | 0
3.7. | Dobava i polaganje trake upozorenja i plastičnih gall štitnika kabela.
| Obračun po metru dužnom za komplet. | m1 | 80 |  | 0
3.8. | Dobava i montaža čeličnog cijevnog stupa visine H = 4 m, fi 101 mm, plastificiran u RAL boju svjetiljke, stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, stupnom razdjelnicom, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, mora biti isporučen sa pripadajućim temeljnim vijcima M20, maticama i šablonom za ugradnju temeljnih vijeka.
Tip: ______________________________
Proizvođač: _______________________
_________________________________
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
3.9. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice za stupove tip kao EXTEH RRS12/2 sa automatskim osiguračem C10A(1p ili jednakovrijedan –
__________________________________
__________________________________
Razdjelnica mora imati minimalno slijedeće tehničke karakteristike:
- naz. napon 500V AC,
- IP 54 (ulaz-izlaz kabela 4x4mm2),
- klasa II.
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
3.10. | Dobava polaganje i spajanje kabela u rasvjetni stup od razdjelnice do svjetiljke.
Polaže se kabel NYY-J 3x1,5 mm2.
| Obračun po metru dužnom za komplet. | m1 | 20 |  | 0
3.11. | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LRD svjetiljke u obliku starog ferala simetrične distribucije svjetla, ukupne snage sistema maksimalno 19W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih:
- kućište i poklopac svjetiljke od lijevanog aluminija s pokrovom optike od kaljenog stakla,
- stupanj zaštite IP56 i IK 10,
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 78%,
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000 K,
- životni vijek minimalno 80000 sati pri 80% svjetlosnog toka,
- radna temperatura od – 10 do 35°C,
- prednaponska zaštita do 10kV,
- el. klasa II,
- izvor svjetiljke mora biti moduliran zbog mogućnosti zamjene istog kada dođe do kvara,
- svjetlosni tok LED izvora minimalno 1950 lumena.
Tip: ______________________________
Proizvođač: ________________________
__________________________________
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
3.12. | Dobava i polaganje cijevi u betonski temelj stupa za ulaz-izlaz kabela. Polaže se cijev DN50.
| Obračun po metru dužnom za komplet. | m1 | 12 |  | 0
3.13. | Funkcionalno ispitivanje električne instalacije.
| Obračun za komplet. | komplet | 1 |  | 0
3.14. | Izrada atesta električne instalacije od strane ovlaštene organizacije.
| Obračun za komplet. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 3. ELEKTRO RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | ELEKTRO RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
ZA PONUDITELJA
(M.P.)
____________________
(potpis ovlaštene osobe)